附件：参数及要求

一、消防水泵房维修技术参数及要求

| 项目名称 | 项目参数 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 水泵拆除安装 | 1.名称:水泵拆除安装 2.型号:按原设计 3.规格:按原设计 4.质量:按原设计 5.材质:按原设计 [工作内容] 1.本体拆除安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 因水泵无法供水，经检查为水泵损坏。为节约费用，对原水泵进行维修，需要拆除原水泵并拆分水泵进行维修，所以需要拆安原水泵。安装需要满足水泵安装功能要求，横平竖直，轴心和电机轴心在同一中心线，运行时不能出现偏心。 |
| 水泵同步电动机拆除 | 1.名称:水泵同步电动机拆除 2.型号:按原设计 3.容量(kW):按原设计 4.启动方式:按原设计 5.电压等级(kV):按原设计 6.接线端子材质、规格:按原设计 [工作内容] 1.拆除接线 2.拆除接地 | 为节约费用，对原水泵进行维修，需要拆除原水泵并拆分水泵进行维修。电机应能满足原消防功率要求和使用运行要求。 |
| 水泵同步电动机检查接线 | 1.名称:水泵同步电动机检查接线 2.型号:按原设计 3.容量(kW):按原设计 4.启动方式:按原设计 5.电压等级(kV):按原设计 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试 | 因水泵电机损坏，需对水泵进行拆解，拆线后才能拆解，拆解后重新绕电机绕组线，并重新将动力线检查接线校对。确保电机压接线正常，避免产生电弧光和打火情况，确保维修后电机正常运行。 |
| 水泵电动机组更换绕组 | 1.名称:水泵电动机组更换绕组 2.型号:按原设计 3.质量:按原设计 [工作内容] 1.更换绕组及本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 电机整台从新购买费用较高，考虑维修成本原因，将电机进行维修，电机绕线必须用相应规格的纯铜线，线圈绕组符合原电机功率参数要求，荷载符合电机最大功率需求，并确保电机运行时发热温度在规定范围。质保期至少一年。 |
| 更换轴承 | 1.名称:更换轴承 2.规格:按原设计 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | 轴承更换用原装电机相同规格型号材质的，如果出现磨损，同样需要相同材质的原轴承，精度要达到原水泵精度需要，确保消防泵运行时工作时间和旋转符合的要求。质保期至少一年。 |
| 更换叶轮 | 1.名称:更换叶轮 2.型号:按原设计 3.出力:按原设计 [工作内容] 1.拆除安装叶轮 | 叶轮尺寸、材质要满足原水泵尺寸的需要，在高速运作时水流速度符合水泵流速的需要，确保水泵运行时符合设计流量需要。质保期至少一年。 |
| 机械密封 | 1.名称:机械密封 2.规格:按原设计 [工作内容] 1.安装 | 机械密封时水泵正常运行是水泵确保严密一体的关键部件之一，其材质和强度是非常高的部件之一，机械密封更换后应保证水泵运行流畅，轴承连接处不渗漏，运行温度在正常范围内。 |
| 更换止回阀DN40 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.本体拆除安装 2.调试 | 消防水池进水止回阀损坏无法使用，消防止回阀是确保消防水避免用着其他用水的措施之一，是确保消防补水的重要设施， |
| 更换交流接触器 | 1.名称:更换交流接触器 2.型号:按原设计 3.规格:按原设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 消防泵控制柜不能正常运行，经检查属于交流接触器损坏，需更换消防交流接触器，确保消防水泵控制柜控制启停功能的正常使用。 |
| 低压交流异步电动机调试 | [项目特征] 1.名称:低压交流异步电动机调试 [工作内容] 1.调试 | 因消防水泵的电机重新绕制后，为确保电机符合正常，需对电机进行模拟符合运行进行调试，确保电机运行精度和符合符合需要，确保电机能持续正常运行的关键环节，是电机运行的重要手段和措施。 |

二、管网探漏的内容及要求

1、服务内容

校区排水管网在运行中常常会出现内壁腐蚀、破裂变形、接头错位等结构性缺陷病害，根据排水管网病害的严重程度和所处路段的重要性，避免污水横流污染环境、路面积水形成城市内涝或者路面突然塌陷威胁行车行人的安全，影响校区的安全和正常运行。

2、工作要求：

（1）、消防管网探测费用为包干价；如果未检测出漏水点只收取进场费。

（2）、遵守甲方的相关规定，自负施工安全责任。

（3）、所探测的漏点准确率保证在95%以上,开挖的漏水点范围半径 在1-1.5米内。

（4）、当探测的管线埋深超过1米时，开挖的漏水点范围半径在1.5-2米内。

（5）、验收时对漏水点的确认，不能蒙哄过关。

3、服务要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。质保范围和质保期限按《建设工程质量管理条例》规定执行，不低于国家有关规定。