附件：参数及要求
一、消防水泵房维修技术参数及要求
	项目名称
	项目参数
	工作要求

	
水泵拆除安装
	1.名称:水泵拆除安装
2.型号:按原设计
3.规格:按原设计
4.质量:按原设计
5.材质:按原设计
[工作内容]
1.本体拆除安装
2.泵拆装检查
3.电动机安装
4.二次灌浆
5.单机试运转
6.补刷(喷)油漆
	因水泵无法供水，经检查为水泵损坏。为节约费用，对原水泵进行维修，需要拆除原水泵并拆分水泵进行维修，所以需要拆安原水泵。安装需要满足水泵安装功能要求，横平竖直，轴心和电机轴心在同一中心线，运行时不能出现偏心。

	

水泵同步电动机拆除
	1.名称:水泵同步电动机拆除
2.型号:按原设计
3.容量(kW):按原设计
4.启动方式:按原设计
5.电压等级(kV):按原设计
6.接线端子材质、规格:按原设计
[工作内容]
1.拆除接线
2.拆除接地
	为节约费用，对原水泵进行维修，需要拆除原水泵并拆分水泵进行维修。电机应能满足原消防功率要求和使用运行要求。

	
水泵同步电动机检查接线
	1.名称:水泵同步电动机检查接线
2.型号:按原设计
3.容量(kW):按原设计
4.启动方式:按原设计
5.电压等级(kV):按原设计
[工作内容]
1.检查接线
2.接地
3.干燥
4.系统调试
	因水泵电机损坏，需对水泵进行拆解，拆线后才能拆解，拆解后重新绕电机绕组线，并重新将动力线检查接线校对。确保电机压接线正常，避免产生电弧光和打火情况，确保维修后电机正常运行。

	
水泵电动机组更换绕组
	1.名称:水泵电动机组更换绕组
2.型号:按原设计
3.质量:按原设计
[工作内容]
1.更换绕组及本体安装
2.二次灌浆
3.单机试运转
4.补刷(喷)油漆
	电机整台从新购买费用较高，考虑维修成本原因，将电机进行维修，电机绕线必须用相应规格的纯铜线，线圈绕组符合原电机功率参数要求，荷载符合电机最大功率需求，并确保电机运行时发热温度在规定范围。质保期至少一年。

	
更换轴承
	1.名称:更换轴承
2.规格:按原设计
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆
	轴承更换用原装电机相同规格型号材质的，如果出现磨损，同样需要相同材质的原轴承，精度要达到原水泵精度需要，确保消防泵运行时工作时间和旋转符合的要求。质保期至少一年。

	
更换叶轮
	1.名称:更换叶轮
2.型号:按原设计
3.出力:按原设计
[工作内容]
1.拆除安装叶轮
	叶轮尺寸、材质要满足原水泵尺寸的需要，在高速运作时水流速度符合水泵流速的需要，确保水泵运行时符合设计流量需要。质保期至少一年。

	
机械密封
	1.名称:机械密封
2.规格:按原设计
[工作内容]
1.安装
	机械密封时水泵正常运行是水泵确保严密一体的关键部件之一，其材质和强度是非常高的部件之一，机械密封更换后应保证水泵运行流畅，轴承连接处不渗漏，运行温度在正常范围内。

	更换止回阀DN40
	1.名称:止回阀
2.材质:铸铁
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.本体拆除安装
2.调试
	[bookmark: _GoBack]消防水池进水止回阀损坏无法使用，消防止回阀是确保消防水避免用着其他用水的措施之一，是确保消防补水的重要设施，

	更换交流接触器
	1.名称:更换交流接触器
2.型号:按原设计
3.规格:按原设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.接线
	消防泵控制柜不能正常运行，经检查属于交流接触器损坏，需更换消防交流接触器，确保消防水泵控制柜控制启停功能的正常使用。

	低压交流异步电动机调试
	[项目特征]
1.名称:低压交流异步电动机调试
[工作内容]
1.调试
	因消防水泵的电机重新绕制后，为确保电机符合正常，需对电机进行模拟符合运行进行调试，确保电机运行精度和符合符合需要，确保电机能持续正常运行的关键环节，是电机运行的重要手段和措施。


二、管网探漏的内容及要求
1、服务内容
校区排水管网在运行中常常会出现内壁腐蚀、破裂变形、接头错位等结构性缺陷病害，根据排水管网病害的严重程度和所处路段的重要性，避免污水横流污染环境、路面积水形成城市内涝或者路面突然塌陷威胁行车行人的安全，影响校区的安全和正常运行。
2、工作要求：
（1）、消防管网探测费用为包干价；如果未检测出漏水点只收取进场费。
（2）、遵守甲方的相关规定，自负施工安全责任。
（3）、所探测的漏点准确率保证在95%以上,开挖的漏水点范围半径 在1-1.5米内。
（4）、当探测的管线埋深超过1米时，开挖的漏水点范围半径在1.5-2米内。
（5）、验收时对漏水点的确认，不能蒙哄过关。
3、服务要求
达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。质保范围和质保期限按《建设工程质量管理条例》规定执行，不低于国家有关规定。

